2.10仪表系统

2.10.1主要改造内容

- 炉顶料料罐秤升级改造，含显示仪表、称重传感器、线路、桥架施工及调试。

- 炉顶、本体系统原有配套仪表设施（仪表保护箱、压力取压装置、取样气源管路等）需重新设计更换，电缆线管、桥架路径重新设计安装、电缆重新敷设旧电缆及桥架拆除、高温区电缆及桥架做耐高温防护。旋风除尘系统温度、压力，输灰系统中间罐新增料位检测电缆敷设安装调试及仪表箱更换。高空桥架敷设区域需设置行走通廊。

- 液压站的温度、流量、压力、液位的远传信号采用4-20mA的模拟量输出。炉顶液压阀台房处新建液压油站，油站油箱需设置油箱液位、油箱温度、供油温度、油泵出口压力、总管压力模拟信号输出至控制系统，磁翻板液位计、带开关量液位报警装置。

- 炉缸测温热电偶采用集中引出方式，经中间接线箱，引入到本体控制柜。

- 本体、炉顶区域的固定式煤气报警器按原来所有检测点进行恢复。

- 冷却壁测温热电偶上方设置保护罩，防止砸坏或踩坏。

- 冷却壁水温差热负荷在线监测系统传感器部分进行保护性拆除，新系统与现有软件系统保持兼容。

- 铁水液面计秤分布于6道热装线铁轨，曾因铁水落地导致基础混凝土部分脆化，需重新挖开进行浇筑，称重系统传感器、显示仪表及线路、桥架进行更换。

- 智能主沟测温系统原功能恢复，需重新布置中间接线箱，再接入本体控制柜。

- 设置冷却壁检漏系统，可实时检测冷却壁破损情况，旧系统保护性拆除。

- 热风炉区域的测温热电偶、热风阀法兰、阀板、阀体流量计及热风炉进、出水总管流量计更换。

- 高炉槽上烧结矿、焦炭雷达料位计更换安装，安装支架锈蚀拆除、槽上料位计安装需配合工艺要求皮带下方安装孔需封闭，带气源吹扫反吹。

- 高炉槽上煤化新能源焦炭测温、主皮带烧结矿、原料新增更换红外热像仪。

- 东渣、西渣处理循环冲渣水流量计更换。

- 热风炉氮气球罐出口氮气调节阀更换。

- 热风炉1#炉空气、煤气调节阀、混风调节阀、转炉煤气调节阀、助燃空气放散阀、执行机构更换。

- 热风温度、拱顶温度、预燃室温度热电偶更换。

- 高炉开炉烘炉需安装热电偶检测炉内温度，温度检测点四个位置以上，按烘炉要求合理布局安装，信号需接入中控plc系统显示温度并增加趋势记录。

- 槽下料斗秤换新升级，含显示仪表、称重传感器、线路、桥架施工及调试。

- 主体设备上及管道上更换拆除仪表需保护性拆除及恢复安装调试，不能保护性拆除的需提供同类型设备，保证检测系统的完整性。

- 改造内容必须包含但不限于以上部分。

2.10.2设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达探尺 | 雷达料位计：测量量程0-8m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 PS68.XXEFE5HAMXV | 套 | 1 |  |
| 2 | 料罐料位计 | 雷达料位计：测量量程0-8m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 PS68.XXEFE5HAMXV | 套 | 2 |  |
| 3 | 旋风除尘中间灰仓料位计 | 雷达料位计：测量量程0-5m，带氮气吹扫装置，带表头显示调试模块，型号规格 型规:PS6X.2SWSACKA+； | 套 | 2 |  |
| 4 | 上升管温度 | 热电偶：耐磨防漏热电偶WGK-630F-550H-400S | 支 | 4 |  |
| 5 | 炉顶压力、料罐压力、旋风除尘压力 | 压力变送器：0-0.6MPa、直联安装方式、带表头显示，EJA530E-JBS4N-012DL/G81 0-0.6MPa | 台 | 8 | 每个测点采用双点冗余 |
| 6 | 煤气分析仪 | 煤气成分分析仪：带预处理系统、分析仪表，量程范围CO50% CO2 50% H2 20% O2 1%型号：PS7600 | 套 | 1 |  |
| 7 | 槽上煤化新能源焦炭测温、主皮带原料测温 | 在线式红外热像仪，测温范围0-500℃，输出信号4-20mA,带冷却吹扫装置型号：STEM80IX | 套 | 2 |  |
| 8 | 槽上矿槽、焦炭槽料位计 | 雷达料位计，测温范围0-10m，输出信号4-20mA,带气体吹扫装置，防护等级IP65，带表头显示调试模块 | 套 | 33 |  |
| 9 | 槽上、槽下柜内隔离配电器 | 浪涌保护隔离配电器：带浪涌保护功能，输入输出信号4-20mA信号，型号：K1PP-AY-R 一入一出 | 台 | 33 |  |
| 10 | 循环冲渣水流量计 | 电磁流量计：分体式、管径DN600、压力等级1.6MPa,测量范围0-5000m3/h、耐高温、耐磨、防护等级IP65 | 台 | 4 |  |
| 11 | 渣处理系统柜内隔离配电器 | 隔离配电器：输入输出信号4-20mA信号，电源DC24V，型号：58AP-A-R | 台 | 40 |  |
| 12 | 热风炉热风阀、倒流休风阀阀体流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN150、压力等级2.5MPa,测量范围0-160m3/h、防护等级IP65，型号：MFE15148110B005EH1401111S | 台 | 8 |  |
| 13 | 热风炉热风阀、倒流休风阀阀板流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN100、压力等级2.5MPa,测量范围0-70m3/h、防护等级IP65，型号：MFE10148110B005EH1401111S | 台 | 8 |  |
| 14 | 热风炉热风阀、倒流休风阀阀兰流量计 | 电磁流量计：一体式、管径DN65、压力等级2.5MPa,测量范围0-25m3/h、防护等级IP65，型号：MFE65048110B005EH1401111S | 台 | 8 |  |
| 15 | 热风炉热风阀冷却水供水、回水流量 | 电磁流量计：分体式、管径DN400范围0-1000m3/h、防护等级IP65，型号：MFE40148110B005EH1401111S | 台 | 2 |  |
| 16 | 热风炉氮气球罐出口氮气调节阀 | 气动调节阀：管径DN200，阀体材质，不锈钢304，西门子阀门定位器，带位置反馈 型号：550G-524LLA 300# 200A A351-CF8； | 台 | 1 |  |
| 17 | 热风炉拱顶温度、热风温度 | 热电偶：分度号：B、插入深度1250*1050mm. 保护管材质：碳化硅，保护管尺寸25mm、型号:WRBT-5320RF-PM20-1250SS1050-A1； | 支 | 5 |  |
| 18 | 热风炉预燃式温度 | 热电偶：分度号：S、插入深度1825*1650mm. 保护管材质：碳化硅，保护管尺寸25mm、型号:WRST-5325RF-2M-1825SS1650-A1HG20593-97-DN50-PN1.0-RF； | 支 | 3 |  |
| 19 | 热风炉助燃风机、炉前除尘风机振动探头 | 一体化振动探头：电源DC24V,两线制，量程0-20mm/s，安装方式：螺纹安装带防水一体连接电缆，型号：:EN085/GW/FS-GB； | 套 | 16 |  |
| 20 | 炉前除尘风机风门执行机构 | 电动执行机构；电源AC220V,输入输出信号4-20mA信号，力矩：4000Nm型号：M8630S+A8090ML | 套 | 2 |  |
| 21 | 炉顶料罐秤 | 称重传感器，RTNO.05 150t | 个 | 6 |  |
|  |  | RTN称重传感器安装件，RTN VPN15Ot | 套 | 6 |  |
|  |  | 数字接线盒，DISOBOX PLUS VME1040 | 支 | 2 |  |
|  |  | 称重仪表，DISOMATTERSUSVEG20450+VEA+VPB | 台 | 2 |  |
|  |  | 信号电缆，申克秤专用双屏双绞线 | 米 | 1000 |  |
| 22 | 称重式铁水液面计 | 称重式铁水液面计，GCS-600 | 套 | 8(每套含48台传感器) |  |
| 23 | 槽下料斗秤 | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-3t | 套 | 8 |  |
|  |  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-20t | 套 | 27 |  |
|  |  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-30t | 套 | 8 |  |
|  |  | 数字称重模块CZL-YB-2-DK-70t | 套 | 8 |  |
|  |  | 数字接线盒BJH-1C/4D | 个 | 16 |  |
|  |  | 数字称重显示器PA8110D（带Profinet接口） | 块 | 16 |  |
|  |  | 工业网络交换机：20电口千兆+4组合口：SCALANCE XC224-4CG（6GK5224-4GS00-2AC2） | 块 | 1 |  |

2.10.3技术要求：

- 仪表首检：项目安装的仪表设备首次检定/校准，由业主方负责。

- 选型要求：

（1）压力、差压变送器：采用智能型压力、差压变送器，带数字表头显示，支持HART协议，选用国产优质品牌。所有压力仪表入口要求安装不锈钢阀门，所有的差压变送器都需配不锈钢三阀组。

（2）温度测量采用热电偶、热电阻：对有物料或气流冲刷的设置316不锈钢的保护套管。热电偶采用I级，热电阻采用A级的精度等级，采用铠装式耐磨型的，选用不锈钢接线盒,热电阻采用三线制铂电阻。200℃以上采用热电偶，200℃以下采用热电阻。

（3）流量计：安装在介质满管的直管段上，并满足检测元件的前后直管段要求，空气、氮气等气体介质流量采用多参数一体化节流式流量计，蒸汽的必须带防冻隔离器，气体流量计均配温压补偿。对于电导率≥5µs/cm、口径小于等于DN600mm液体的流量测量采用电磁流量计。对于大口径管道（口径大于DN600mm）和有不断流要求的管道采用插入式电磁或超声波流量计。所有流量计显示仪表要求带有瞬时流量和累积量显示，带DC4—20mA模拟量输出，信号进PLC。

（4）液位/料位：料位检测采用不低于80G的高频雷达料位计，带4—20mA模拟量输出。

（5）调节阀：电动阀门执行机构要求带一体化智能型控制单元，带可组态的控制逻辑板，具备远程控制、就地电动控制和就地手动操作功能。气动阀门执行机构根据要求配套智能电气阀门定位器、过滤减压阀、气路、连接管件、安装支架、手轮机构、螺栓及其它安装附件，成套供货（电磁阀、限位开关根据阀门的重要性进行配置）。调节阀应带有阀程指示器和位置刻度。指示器将清晰地显示阀门打开，关闭或在中间的行程位置。给定和反馈都在主控室画面。

（6）测振：高温区域采取分体式，4-20mA信号模块外置，其他区域采用防水、防油，两线制4-20mA一体化输出。

（7）机械压力表、温度表：就地压力表表盘选用150mm，精度1.5级，选用不锈钢耐震压力表。就地温度显示采用双金属温度计。蒸汽测量采用不锈钢耐高温型。

（8）柜内仪表及配电：控制柜内模拟量信号采用配电/隔离器隔离，带防雷功能，直观显示实时数据并设置单独的24V电源开关，现场设备电源设置单独的断路器。

（9）炉顶料罐秤：
1、整体性技术要求：该炉顶料罐秤统必须满足涟钢7高炉生产工艺要求，称量范围：0～250t，系统安全过载能力:150%，传感器极限过载能力：200%，最大允许误差：≤3%，显示分度值：0.1t,具有抗干扰和自动清零功能，可实时监控每只传感器的状态及测量值，显示称重重量实时曲线和历史曲线。
2、称重传感器技术要求：原装德国进口，规格型号：RTN150t/0.05，灵敏度系数：2.85mV/V±0.1%，精度等级：0.05，输入阻抗：4450Ω±100Ω，输出阻抗：4010Ω±2Ω，,使用环境温度：-20℃～+130℃，防护等级IP68，全不锈钢材质，自带电缆12m，传感器的外形与尺寸同涟钢7高炉现用传感器完全相同；
3、传感器安装件技术要求：规格型号：特殊设计的WPN 150t，安装件最大可承受力≥400t，传感器安装件尺寸必须满足涟钢7高炉炉顶料罐秤现场安装尺寸、不锈钢材质、受力结合处经过特殊热处理、表面进行防腐蚀处理、具有自对中的结构和功能、安装件的上下底板自带接地螺钉和跨接地线、传感器安装件满足与传感器RTN150t/0.05套和尺寸、传感器底部安装件采用特殊的无柱销的结构；
4、数字式接线盒：规格型号：DISOBOX VME20440，实现对称重传感器信号的模数转换、4个测量通道、防护等级IP66、防尘、防水，实现对称重仪表的通信；
5、称重二次仪表：规格型号DISOMATTERSUSVEG20450，带DP接头，供电电压220VAC，使用温度范围-30℃～60℃，能实现与上位机、数字接线盒的通信连接，线性误差<0.025%，灵敏度0.4uV/d，满足整体性功能。
6、信号电缆：申克专用信号电缆，导体：无氧纯铜/镀锡铜，多股细铜丝（柔性）结构：线对双绞屏蔽+总屏蔽；线径：0.75mm²；8芯；屏蔽：铝箔（100%覆盖）+镀锡铜编织（≥85%密度）总屏蔽+分屏蔽。

（10）铁水液面计技术要求：
1、称量装置结构：无基坑、断轨、轨垫式。
2、基础结构：采用混凝土基础。
3、最大称量值： 500t。
4、分度值：e=d=0.1t，n≥5000。
5、系统最大允许误差：±0.3%FS。
6、有效称量区：≥±500mm。
7、计量方式：静态整车双向计量
8、钢轨轨型： 60kg／m
9、使用环境温度：－10℃～+130℃
10、安全性：能经受铁水罐车的1.5倍冲击（轨缝10mm，轨高低落差2mm，车速15km／h。
11、二次仪表具有RS232或RS485、4～20mA、以太网信号接口功能。
12、称重轨两端具有防爬设计，以保证减缓线路热涨对秤台造成的挤压而影响称量精度。
13、现场大屏幕显示，具有声光报警、毛重、净重、对位判断、风压、风量显示等功能；炉底设有铁水罐到位检测装置，出铁过程中罐车移动可进行声光报警提示；炉底设有小屏幕显示铁水实时重量。
14、设置一台计算机接收8台铁水液面计仪表信号（RS485），得到实时重量和每个传感器的受力情况,自动判断罐车是否停在有效称量区内，能查询历史出铁量，能记录实时及历史的出铁趋势曲线及其他7高炉生产所需功能。
15、称重系统组成：称量系统设备、一罐到底系统、数据/控制信息大屏幕、报警器、所需线缆、秤面轨道、防爬轨、预埋件及安装附件等，设备厂家保证所供系统软硬件设备系统的成套性与完整性。

（11）槽下料斗秤：

1、工艺要求：该料斗秤主要用于高炉槽下矿石及焦炭料仓，作业过程中产生热辐射、高温、粉尘、酸性蒸汽。电子秤在现有结构基础上改造,各备件尺寸都必须满足现场实际要求。

2、准确度：0.5级

3、称重模块：称重模块采用数字式传感器，内部具有微处理器能够时时针对非线性、滞后、蠕变、不稳定性、电压变化、零点变化、灵敏度变化等进行数字补偿，不接受传感器在外部进行AD转换。数字传感器具有抗干扰、自动识别、自动诊断功能，每个传感器的状态可以通过仪表查看到。每个传感器都带有地址。如果有故障，仪表会提示出错传感器的地址以及故障代码，传感器本身可拆卸更换功能、防过载保护功能、防倾覆功能，配水平拉杆，所有保护功能不能引起后续称量精度误差和维护的方便性；过渡板尺寸及安装尺寸需要与现场配套，投标方自行改造并满足使用要求（不使用原旧的过渡板，过渡板必须是全新的。）

4、称重仪表：称重仪表输出4-20mA DC信号,有Profinet接口，仪表支持断电续航功能，当传感器出现故障的时候，为了能够继续读取称重数据，此功能可以在一个传感器出现故障的时候保持设备继续运行。满足计量认证：中国准确度等级Class III，(0～10000)d。