钢轧作业部购置环保设施设备

仪表项目设备采购

技

术

规

格

书

首钢京唐公司钢轧作业部

2026年4月

一、总则

本技术要求文件适用于首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部购置环保设施设备仪表项目，提出了工程设计、设备供货和调试及考核等方面的技术要求。

1.1本招标文件提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。投标方提供符合工业标准的最高标准的（或是满足发标方要求的）优质产品及其相应服务。对国家有关安全、职业健康、经济标准、环保等强制性标准，必须满足其要求，本文未尽事宜，须双方协定完善解决，但不产生增加费用。

1.2投标方在设计、制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的中国国家标准。

1.3在合同签定后，发标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。投标方应满足并遵守这些要求且不另外增加费用。

1.4投标方采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在投标总价中。投标方应保证发标方不承担有关专利的一切责任。

1.5投标方应编制项目的整体分项预算，对于投标方负责部分的各类费用均已包含在投标总价中，不应再以任何理由追加费用。

1.6投标方对本次招标中的设备及相关设备的完整性、功能、正确性负责，对工艺范围内的对于影响产线正常生产遗漏的设备和设施由投标方负责。

1.7因工程所处滨海位置，投标方须考虑腐蚀及后期维护问题，保证设备设计使用年限15年。

1.8本项目工期要求：中标通知书生效后3个月内设备供货全部到现场。

1.9总承包包括标段内容相关的所有专业的设备供货工作。

1.10中标单位负责所供设备的性能测试、考核、消缺、竣工验收、资料提交、售后服务等工作，对设备验收指标负责。

1.11质量保证期：设备质量保证期为12个月，质保期内出现质量问题投标方负责免费维修或更换，不含消耗件。

二、工程概述

钢轧作业部平整机除尘、钢渣自磨罐除尘、板坯修磨机除尘、胶凝材料线除尘、渣处理湿电除尘等纳入排污许可的小除尘器的电流、风量、压差、清灰周期等未安装检测传感器，按创建A级企业要求，需要完善仪表和数据采集并上传。另外，钢轧作业部在经四路和经六路的生产排水口未安装流量计，不符合排污许可管理要求，需各安装排水流量计1套。为满足环保A级的需求，需要对现有环保设备仪表进行完善，以确保纳入排污许可证的环保设施关键运行参数全部采集并上传DCS系统。

三、项目目标及内容

1.项目目标

平整机除尘、钢渣自磨罐除尘、板坯修磨机除尘、胶凝材料线除尘、渣处理湿电除尘等纳入排污许可的小除尘器安装仪表检测电流、风量、压差、清灰周期，并采集数据上传环保系统；经四路和经六路的生产排水口安装流量计并采集数据上传环保系统。

2.项目主要内容

本项目所涉及点位及参数如下表，投标方需确保所提供的设备能够满足补齐缺失参数的要求，同时需提供配套信号接收与处理所需的PLC控制器及相关模块等设备。

| 序号 | 区域 | 除尘器名称 | 缺失参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCCR | 平整机除尘 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 2 | 板坯连铸 | 板坯修磨机除尘 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 3 | 供料 | 钢渣自磨罐机除尘 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 4 |  | 立磨原料地坑1#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 5 |  | 立磨原料地坑2#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期 |
| 6 |  | 立磨喂料楼除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 7 |  | 立磨半成品库1#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 8 |  | 立磨半成品库2#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 9 |  | 立磨成品库1#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 10 |  | 立磨成品库2#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 11 |  | 立磨散装仓1#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 12 |  | 立磨散装仓2#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 13 |  | 立磨散装仓3#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 14 |  | 立磨散装仓4#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 15 |  | 立磨烘干除尘器（半成品库底） | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 16 |  | 渣处理1#除尘 | 压差（洗涤塔、脱水器、湿电） |
|  |  |  | 风量 |
| 17 |  | 渣处理2#除尘 | 压差（洗涤塔、脱水器、湿电） |
|  |  |  | 风量 |
| 18 |  | 渣处理3#除尘 | 压差（洗涤塔、脱水器、湿电） |
|  |  |  | 风量 |
| 19 |  | 渣处理4#除尘 | 压差（洗涤塔、脱水器） |
|  |  |  | 风量 |
| 20 |  | 脱硫渣二次处理线除尘 | 风量 |
| 21 | 国兴混凝土搅拌站 | 砂石料场1#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期（仓室离线阀开关信号） |
| 22 |  | 砂石料场2#除尘器 | 压差（进、出口压力） |
|  |  |  | 电机电流 |
|  |  |  | 风量 |
|  |  |  | 清灰周期 |
| 23 | 公辅 | 水处理生产排水 | 经六路排水生产流量计 |
|  |  | 水处理生产排水 | 经四路排水生产流量计 |

四、技术要求及标准

4.1 基本要求

卖方所供设备，必须按照提供的图纸要求，保证正规厂家生产，保证质量，要求质保期为1年，质保期内，卖方免费提供维修备件。

卖方保证所提供的货物是全新的，未使用过的，采用最新设计和合适的材料制造的，并在各个方面符合合同规定的，质量合格、性能可靠的产品。卖方保证所提供的设备经过正确安装、调试后达到合同规定的要求，否则赔偿甲方的经济损失。

卖方保证对所供设备在合同规定的质量保证期内的性能，质量，可靠性及使用寿命负责。如发现所供货物的数量，质量或其他技术性能、指标与技术协议、图纸、相关国家标准所描述的不一致，或发现所用的材料是有缺陷的，在接到甲方的书面通知后，及时予以修复或更换，卖方保证所供系统的完整性。

4.2 技术要求

4.2.1 仪表设计规格参数：（差压变送器）输出信号：4-20mADC，HART通讯，检测范围：0-3Kpa工况压力：1.0±.05MPa 过程连接：带1/2NPT内螺纹的过程接头；电气连接：M20×1.5内螺纹,两个电气接口带一个盲塞，显示表头：带量程设置开关的数字显示表，安装支架：带水平支架，左侧高压，测量介质：空气 介质温度：0-40℃。

4.2.2 仪表设计规格参数：风量检测仪表（含防堵反吹装置），IP65、24VDC、支持4-20mA电流信号、精度：±2% FS、风速范围：0–30 m/s、介质温度：-40℃～+80℃、防堵、抗粉尘。

4.2.3 仪表设计规格参数：窨井多普勒流量计（含太阳能供电系统），仪表箱；流速测量量程：0.01m/s~7.00m/s，精度1%；水位测量 量程：0.05m~10.00m；精度：±0.5%；分辨率：2mm；供电支持市电/太阳能/锂电池供电；宽电压适配（7.5~15V DC）；支持无线传输，可输出 4~20mA 模拟量信号。

# 4.2.4 仪表测量精度应符合行业标准和实际使用需求。考虑温度、压力变化对测量精度的影响，要求仪表具备温度、压力补偿功能。

# 4.2.5仪表测量范围应能够在最小和最大流量范围内准确测量，以满足不同规模的气体使用场景。对于可能出现的流量波动较大的情况，要确保仪表在全量程范围内都能稳定可靠地工作。

# 4.2.6 仪表应充分考虑安装地点的环境条件，如温度、湿度、海拔高度等。仪表应能在规定的环境范围内正常工作，并具有相应的防护等级。

# 4.2.7 仪表应支持包括RS485、HART以及4~20mA信号等连接，以便与现有或未来的自动化系统进行集成。需确保通信的稳定性和可靠性。

# 4.2.8仪表应具备清晰可读的显示屏，能实时显示流量、累计流量、压力、温度等重要参数。

# 4.2.9 仪表操作应简便易行，可进行参数设置、数据查询、故障诊断等操作。

# 4.2.10仪表的外壳、传感器等关键部件采用高质量的材料，具有良好的耐腐蚀性、耐压性和耐磨性。确保仪表的密封性、稳定性和耐用性。

# 4.2.11仪表应具备相关的认证证书，如计量器具型式批准证书、防爆认证等。

# ★4.2.12 仪表应有产品合格证、出厂检验报告，确保仪表的质量符合标准。

4.3 标准要求

投标方所提供的设备相关仪表、配件及接口等应符合下列标准。(但不限于下列标准)

《GB/T 19022-2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求》

《GB/T 28848-2012 智能气体流量计》

《GB/T 28468 微差压变送器》

《GB/T 18459 数字压力计（同压力表）》

《GB/T 17614 工业自动化仪表 工作条件》

《GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）》

《GB/T 17214 工业过程测量和控制装置通用条件》

《GB/T 17626 电磁兼容（EMC）抗干扰要求》

ISO (International Standards Organisation) （国际标准组织）；

IEC (International Electric Committee) （国际电工委员会）；

DIN (German Industrial Standard) （德国工业标准）；

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定

# 五、建设条件

5.1 场地与自然条件

首钢京唐钢铁联合有限责任公司位于河北省东北部，唐山市滦南县境内渤海湾北部曹妃甸岛，距大陆岸线约18km。西北方向距北京市约220km，距唐山市约80km；东北方向距秦皇岛市约170km，距京唐港约60km；西距天津市约120km，距天津新港约70km。曹妃甸岛为优良深水港址，前沿为渤海湾主潮流通道的深槽海域。

最冷月平均相对湿度：59.6%

最热月平均相对湿度：81.5%

全年平均风速：2.9m/s

主导风向：NNW

极端最高气温：34.1℃

极端最低气温：–16.2℃

年平均气温：11.3℃

冬季采暖室外计算气温：-8.6℃

夏季采暖室外计算气温：27.6℃

年平均大气压力：1016.8hPa

夏季平均大气压力：1005.5hPa

冬季平均大气压力：1026.8hPa

年平均降雨量：608.1mm

日最大降雨量：266.2mm

最大积雪深度:0.24m

5.2资源、原材料、燃料及公用设施情况

现场调试时，为调试电脑提供电源，提供可供调试人员办公场地。

# 六、设备供货及调试进度

## 6.1 供货范围

乙方负责本项目硬软件供货、系统开发调试、系统优化等全过程，同时乙方应以供货、调试及系统总集成方式，满足甲方对项目所有功能目标需求。

| NO | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器压差检测仪表（含防堵反吹装置） | 量程：0-3KPA 供电：DC24V；含交换机（千兆接口，2光4电，非网管型，支持profinet） | 套 | 29 | 毕托巴、川仪、科隆 |
| 2 | 生产排水流量计 | 窨井多普勒流量计（含太阳能供电系统），仪表箱；流速测量量程：0.01m/s~7.00m/s，精度1%；水位测量 量程：0.05m~10.00m；精度：±0.5%；分辨率：2mm；供电支持市电/太阳能/锂电池供电；宽电压适配（7.5~15V DC）；支持无线传输，可输出 4~20mA 模拟量信号 | 套 | 2 | 毕托巴、川仪、科隆 |
| 3 | PLC控制系统设备 | PLC控制柜：s7-1500系列PLC，1511CPU,模拟量输入模块4个，型号为6ES7531‑7KF00‑0AB0;含配套菲尼克斯直流24V电源等。 防护等级IP54 | 套 | 5 | 西门子 |
| 4 | 风量检测仪表（含防堵反吹装置） | IP65、24VDC、支持4-20mA电流信号、精度：±2% FS、风速范围：0–30 m/s、介质温度：-40℃～+80℃、防堵、抗粉尘 | 套 | 22 | 毕托巴、川仪、科隆 |
| 5 | 智能型电动机保护装置 | ARD3-100/CLSU-AO+90L，支持模拟量输出；含针型阀（304不锈钢 DN10管），含光电转换（光口要求：单模，接口类型SC/LC、接收灵敏度：≤-18dBm、工作波长：1310nm / 1550nm； 电口要求：RJ45、10/100/1000M 自适应） | 套 | 23 | 泰普科技或同等性能品牌产品 |

## * 所提供仪表应包含仪表安装所需的配件。

## 6.2 调试要求

### 6.2.1乙方工作要求

1) 乙方的上线调试与服务工作地点在首钢京唐现场。

2) 乙方的开发工作地点在乙方公司地区。

3) 乙方应制定有效的管理措施，确保系统的安全。

4) 进入现场，乙方应根据首钢京唐管理要求做好安全、保卫、保密、考勤和劳动纪律的管理。

5) 乙方应按软件设计阶段列出投入的组织体制及人员名单并保持人员相对稳定，完成承担的任务，甲方按计划核对乙方人员到位情况。

### 6.2.2 甲方工作要求

1)乙方应按照双方协议和商定接纳甲方人员参加各阶段工作， 甲方人员应按期到位。

2)甲方人员参加乙方工作，其主要目的是重点参加、全面掌握，根据协商结果也可承担部分子功能，这种场合下甲方参加人员将就自己承担的子功能对乙方负责。

3)为确保设计进度和设计质量，甲方分阶段对乙方进行阶段性检查和组织审查。乙方应积极配合，并做好组织、准备工作。

4)甲方审查（检查）后，以会议纪要形式明确相关问题，作为乙方下阶段继续工作的依据。

# 七、调试培训及售后服务

## 7.1 调试及培训

7.1.1调试

具体施工调试计划由乙方项目负责人到达现场后与甲方项目负责人共同商定，乙方项目负责人负责制定，并经甲方同意。乙方项目负责人将每天工作计划提前交给甲方项目负责人核实后，由乙方项目负责人按计划实施。现场调试过程中的项目协调工作由甲方负责协调。

7.1.2培训

乙方必须为甲方人员提供完善的培训，培训安排为集中授课至少3次，具体培训次数以保证甲方人员熟练掌握为准，重点培训以下内容：

- 数据采集原理说明，采集配置过程及方法；

- 整个系统的操作使用、日常维护和常见故障的解决方法。

## 7.2 质保售后服务

7.2.1质保期为设备上线投入使用后12个月，或验收后18个月。在质量保证期内，凡属系统设计不良、配套不当、调试不佳等原因造成损失的，乙方及时派员处理，费用由乙方承担。如果非乙方原因出现故障，但乙方积极配合处理。

7.2.2在质保期内如发现任何问题，接甲方通知后，要提供及时有效的技术支持，24小时内恢复系统运行，必要情况下48小时内派遣技术人员赶到现场处理。

7.2.3系统热试到验收期间，乙方必须一直有技术人员现场监护。质保期内，不定期到现场了解系统运行情况，及时掌握系统运行状态，提供相应的技术支持。

7.2.4系统投入运行后，乙方将根据具体情况对提供的所有设备长期进行跟踪，不定期对设备与生产运行状况进行回访，提供技术支持。

7.2.5质保期外，不论由于系统本身故障、人为因素还是外部客观因素导致系统无法正常运行，乙方均需要提供技术支持，配合甲方进行处理。

# 八、交货时间和地点

合同生效后90天之内，投标方交货到首钢京唐钢铁联合有限责任公司钢轧作业部现场。

九、设备验收

# 9.1 预验收

根据国家有关标准的要求进行预验收，对发货到现场的仪表等设备出现外包装或设备外观损坏、数量不全或与合同中的订货技术要求不符等问题时，投标方应立即整改。

在仪表到现场验收时，投标方需要提供仪表的相关出厂合格证等证书材料。

# 9.2  设备可靠性验收要求

计量仪表的设备可靠性必须高于99.5%，参照公式：

K：可靠性

T：运行总时间

TF：故障时间；

十、其它

10.1本技术协议书作为定货合同的技术附件，也是验收设备质量的技术依据。技术规格书中未尽内容甲方和乙方协商解决。

10.2 .本技术规格书一式5份，甲方执4份，乙方执1份。