## 2.8自动化控制系统升级改造

1、控制系统升级改造

本项目对炉顶、本体、喷煤、干法除尘、槽下、炉前除尘1、炉前除尘2、槽下焦炭除尘、槽下矿石除尘、铁前三机1、铁前三机2、水渣、炉基温度、渣处理1、渣处理2、槽上、炉顶打水区域的现有17套PLC控制系统及56面控制柜进行升级改造。投标方需现场落实所有区域控制系统具体数量及设备清单。

1.1现有控制系统设备清单，基于此清单进行设计和改造

1.1.1 炉顶系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR2_H | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 2 |  |
| CPU 417-4 H | 6ES7 417-4HT14-0AB0 | 2 |  |
| H Sync Submodule | 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 4 |  |
| CP 443-1 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 2 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 14 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 6 |  |
| AO4×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 17 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 6 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 2 |  |
| OLM | 6GK1503-3CB00 | 13 |  |

1.1.2 本体系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR2_H | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 2 |  |
| CPU 417-4 H | 6ES7 417-4HL04-0AB0 | 2 |  |
| H Sync Submodule | 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 4 |  |
| CP 443-1(1) | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 2 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 30 |  |
| AI8xTC | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 68 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 21 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 22 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 2 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 2 |  |

1.1.3 喷煤系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR2_H | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 2 |  |
| CPU 414-5H | 6ES7 414-5HM06-0AB0 | 2 |  |
| H Sync Submodule | 6ES7 960-1AA06-0XA0 | 4 |  |
| CP 443-1(1) | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 2 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 31 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 28 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 14 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 12 |  |
| AO4×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 46 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 18 |  |

1.1.4 干法除尘系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR2ALU-H | 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KR02-0AA0 | 2 |  |
| CPU 414-4H | 6ES7 414-4HM14-0AB0 | 2 |  |
| H Sync Submodule | 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 4 |  |
| CP 443-1 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 2 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2AA02-0XB0 | 18 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 6 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 19 |  |
| AO4×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 2 |  |
| AI8xTC | 6ES7 331-7PF10-0AB0 | 8 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 41 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 28 |  |

1.1.5 槽下系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR2_H | 6ES7 400-2JA00-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 2 |  |
| CPU 417-5H | 6ES7 417-5HT06-0AB0 | 2 |  |
| H Sync Submodule | 6ES7 960-1AA06-0XA0 | 4 |  |
| CP 443-1(1) | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 2 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 16 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 8 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 7 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 24 |  |
| OLM | 6GK1503-3CB00 | 12 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 10 |  |

1.1.6 炉前除尘1系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | 1 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 4 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 6 |  |
| AI 8×13Bit | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 1 |  |
| AO4×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 9 |  |
| DI16×DC24V | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 1 |  |
| DO16×DC24V | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 2 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 6 |  |

1.1.7 炉前除尘2系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | 1 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 3 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 6 |  |
| AO2×12 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 1 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 9 |  |
| DO16×DC24V | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 1 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 7 |  |

1.1.8 槽下焦炭除尘系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 5 |  |
| AI 8×13Bit | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 10 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 16 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 9 |  |

1.1.9 槽下矿石除尘系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 4 |  |
| AI 8×13Bit | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 10 |  |
| AO4×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 11 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 6 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 |  |

1.1.10 铁前三机1系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 3 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 11 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 4 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 3 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 4 |  |

1.1.11 铁前三机2系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 4 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 11 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 4 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 8 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 4 |  |

1.1.12 水渣系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| PS 307 5A | 6ES7 307-1EA01-0AB0 | 1 |  |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 3 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 5 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 11 |  |
| DO32×DC24V | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 6 |  |

1.1.13 炉基温度系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 1 |  |
| CPU 315-2PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 6 |  |
| AI8×12 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 2 |  |
| AI8xTC | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 45 |  |

1.1.14 渣处理1系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 1 |  |
| CPU 412-2 | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | 1 |  |
| CP 443-1 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 4 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 7 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 14 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 4 |  |

1.1.15 渣处理2系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 1 |  |
| CPU 412-2 | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | 1 |  |
| CP 443-1 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | 6 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 7 |  |
| AO8×12 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V, Interrupt | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 14 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 4 |  |

1.1.16 槽上系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 1 |  |
| PS 407 10A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 1 |  |
| CPU 412-2 | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | 1 |  |
| CP 443-1 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | 1 |  |
| IM153-2 | 6ES7 153-2BA01-0XB0 | 6 |  |
| IM153-1 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | 1 |  |
| AI 8×12Bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 8 |  |
| AI8xRTD | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 2 |  |
| DI32×DC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 13 |  |
| DO32×DC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 4 |  |
| DI/DO | TBEN_L5_16DXP | 1 |  |

1.1.17 炉顶打水系统

| 硬件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| S7—200 CPU 224CN | 214-1BD23-0XB8 | 1 |  |
| DI32 |  | 2 | 按64点位配 |
| DO32 |  | 1 | 按32点位配 |
| AI8 |  | 1 | 按8 点位配 |

注：具体数量以现场实际为准，投标单位需到现场核准

1.2技术要求

1.2.1  炉顶、本体、喷煤、干法除尘、槽下控制系统的主站CPU采用最新的SIMATIC S7-414 H系列CPU(带PN网口，双CPU冗余),主站每块CPU需配备独立以太网CP模块,实现与上位机之间通讯

1.2.2  槽上、渣处理1、渣处理2、炉基温度区域控制系统的主站CPU采用最新的SIMATIC 416（带PN口）系列单CPU，主站需配备独立的以太网CP模块,实现与上位机之间通讯。

1.2.3  炉前除尘1、炉前除尘2、槽下焦炭除尘、槽下矿石除尘、铁前三机1、铁前三机2、水渣、炉顶打水区域的控制系统的主站采用SIMATIC 博图S7-1516系列CPU(带2PN网口)

1.2.4  所有主站不能带IO模块，需配置PS电源模块；所有IO远程子站采用SIMATIC 博图S7-1500 ET200MP系列IO站(有源底板支持热拔插)，主站CPU与子站带PN口的接口模块组成PN网进行通讯连接。IO点数不能少于现有系统点数并按20%扩展，如果设计需增加测点，IO点量需同步增加；

1.2.5  炉顶、本体、炉基温度、槽上、炉顶打水区域的控制系统的控制柜及柜内设备整体成套升级更换及施工，施工包括老柜子保护性拆除、新柜子安装、所有信号线的拆除（老柜子）、接入（新柜子）及确认等内容。如点位扩展后，柜内无空间，投标方需现场落实后，考虑增加控制柜。

1.2.6  喷煤、干法除尘、槽下、炉前除尘1、炉前除尘2、槽下焦炭除尘、槽下矿石除尘、铁前三机1、铁前三机2、水渣、渣处理1、渣处理2的控制柜进行柜内改造及更换。更换包括模块、电源、开关、网络等控制设备，施工包括旧设备的保护性拆除及新设备的安装、柜内信号线的接入及确认等内容。如点位扩展后，柜内无空间，投标方需现场落实后，考虑增加控制柜。

1.2.7  槽上区域控制系统需移位至槽下控制室内，施工包括对原来线路的移位及接入施工，槽下控制室内操作台、电视监视墙拆除。改造后，该控制室需满足涟钢电气室达标标准。炉基温度PLC柜安装至本体电气室内，因考虑到点数的增加，由投标单位根据现场情况整体优化设计。

1.2.8  所有控制程序及画面需进行配套升级开发、调试。源代码开放、不加密；程序中所有IO点、中间变量点、DB数据块点需有中文注释；开发后的程序风格、逻辑及连锁保护需保持与现有程序一致，不能影响生产运行及设备安全；画面的风格、操作习惯需与原来保持一致。升级后的程序及画面需按用户要求来优化原有系统的缺陷，确保生产及设备的稳定运行

1.2.9  所有I/O接口模件采用直流24V类型，模拟量输入输出信号经配电器/隔离器隔离，成套柜子内开关量输入信号经带保险端子隔离，PLC硬件配置按20%I/O以上余量、50%以上内存余量、10%以上空槽位的要求配置。

1.2.10  每个控制柜内均需配置两个SIMATIC SITOP直流24V 20A电源，电源供电冗余（设置两块专用冗余电源模块）; 每块模块供电需独立开关，外部信号线从控制柜取电须与所进模块一致。

1.2.11  槽下、铁前三机1、铁前三机2配置UPS电源，规格为6kVA，30min以上停电保持；主控楼电气室配置冗余UPS电源，规格为10kVA，60min以上停电保持；

1.2.12 需提供功能规格书、IO地址表、柜内配置图、模块接线图、报警与联锁参数表等相关资料

1.2.13  炉基温度控制系统IO模块数量按照设计需求进行配置，其它区域控制系统按现有的点量配置，所以区域都需保证IO点位数在20%以上的备用余量，如果设计需增加测点，IO点量需同步增加。

1.2.14所有端子接线需有号码筒，号码筒需机打，标识规范、清晰准确。

1.2.15所有控制柜穿线孔需采用密封封堵模块进行可靠封堵;柜内配线需入线槽，接线整齐美观；模块上端需配置防水、防尘、易散热盖板；控制柜门锁正常，能有效防尘和防止小动物进入; PLC底板带防腐蚀涂层，底板与柜体之间要可靠绝缘; 控制柜独立接地，接地电阻不大于1Ω；

1.2.16  PLC套数不于于现有套数，IO点位数应不少于现有的数量，如果设计需增加测点，IO点量需同步增加；控制柜数量不少于现有柜数量，所有控制柜内原IO点位的排列次序需与现有保持一致。

2、控制系统网络系统升级改造

实现对整个区域控制网络的优化升级。整个工程所有控制光纤、DP总线更新敷设，网络设备更新更换并调试。投标方需现场落实所有区域控制系统具体数量及设备清单。

2.1 现有网络系统设备清单，基于此清单进行设计和改造

| 光纤起点 | 光纤终点 | 距离 | 交换机数量 | OLM数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽上槽下电气室 | 炉顶本体电气室 | 850米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 槽上槽下电气室 | 喷煤电气室 | 650米 |  |  |  |
| 喷煤电气室 | 1#渣处理电气室 | 290米 | 3个 |  | 高炉环网 |
| 1#渣处理电气室 | 热风炉电气室 | 290米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 热风炉电气室 | 水处理电气室 | 280米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 水处理电气室 | AV90风机 | 360米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| AV90风机 | TRT干法电气室 | 320米 | 1个 |  | 高炉环网 |
| TRT干法电气室 | 2#渣处理电气室 | 480米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 2#渣处理电气室 | 二级机房 | 340米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 二级机房 | 主控室 | 110米 | 1个 |  | 高炉环网 |
| 主控室 | 炉顶本体电气室 | 160米 | 2个 |  | 高炉环网 |
| 槽上槽下电气室 | 煤化筛焦楼 | 1600米 |  | 2个 | 远程站OLM |
| 槽上除尘电气室 | 槽上槽下下电气室 | 190米 | 1个 |  |  |
| 喷煤电气室 | 干煤棚电气低压室 | 900米 |  | 2个 | 远程站OLM |
| 喷煤电气室 | 1#铁前三机电气室 | 410米 |  | 4个 | 远程站OLM |
| 煤气回收DCS | 2#渣处理电气室 | 200米 | 2个 |  |  |
| 热风炉烟气脱硫DCS | 热风炉电气室 | 210米 | 2个 |  |  |
| 1#渣处理电气室 | 水渣电气室 | 1000米 | 1个 |  |  |
| 铁前三机1#电气室 | 1#渣处理电气室 | 350米 | 1个 |  |  |
| 铁前三机2#电气室 | 2#渣处理电气室 | 350米 | 1个 |  |  |
| 铁前三机1#电气室 | 炉前平台操作室1# | 110米 | 1个 |  |  |
| 铁前三机2#电气室 | 炉前平台操作室2# | 110米 | 1个 |  |  |
| 炉前除尘电气室 | 主控室 | 280米 | 2个 |  |  |
| 炉顶本体电气室 | 炉顶43米平台 | 850米 |  | 13个 | 远程站OLM，编码器DP网络 |

注：上表内光纤长度为估算，具体长度以现场实际为准，投标单位需到现场核准。具体网络设备数量以现场实际为准，投标单位需到现场核准

2.2技术要求

2.2.1 控制系统的光纤链路需按照现有高炉的拓朴结构进行敷设和调试，接入高炉网络后需保证整个网络的稳定可靠。

2.2.2  炉顶43米平台DP网络需按照现有高炉的拓朴结构进行敷设和调试，接入高炉网络后需保证整个DP网络的稳定可靠。现炉顶DP网络有三路独立Y-LINK链路，改造后需保持拓朴结构一致。槽下配料称的DP网络改为PN网络

2.2.3 网络交换机：光纤链路需全部采用西门子交换机(X200系统可管理型)，禁止使用光收发器。主控室内采用西门子12电口2光口工业型交换机(X200系统可管理型)，其它区域选用西门子6电口2光口工业型交换机(X200系统可管理型)。交换机需自适应1000/100/10Mbps，支持冗余电源供电，交换机安装在PLC柜或MCC柜内时，采用导轨式安装的交换机。

2.2.4  PLC的子站PN网和操作监控网需物理分开，每个PLC的子站PN网采用独立的IP网段。

2.2.5 控制网交换机禁止配置VLAN

2.2.6 光纤：采用多模光纤，芯数按需设置，至少8芯，但至少预留4芯，统一选用铠装型；光缆终端盒及尾纤：按需设置，备用芯线均需熔接完成，统一采用ST耦合器；光缆敷设需入线槽或穿镀锌钢管，严禁走飞线或裸露。

双绞线：不低于超五类屏蔽双绞线，网线长度限制如下：户外长度小于50m，户内小于100m的网线，且户外双绞线需穿镀锌钢管敷设；PLC主站与PN子站之间的网线需采用西门子专用网线与接头。

2.2.7 整个控制网络无掉包现象且延时时间不超过5ms

2.2.8 需配置有网络管理诊断功能软件

2.2.9 炉顶43米平台DP网络控制柜及柜内设备整体成套升级更换及施工，施工包括老柜子保护拆除、新柜子安装、所有信号线的拆除（老柜子）、接入（新柜子）及确认等内容，防护等级IP67，并考虑柜内设备散热。

2.2.10 需提供网络拓朴结构图、所有设备IP地址表等相关网络资料

2.2.11所有光纤、网线需悬挂标识牌，标识牌需清晰明确；网络设备（交换机）需张贴标识，标识张贴需牢固、规范、清晰美观。

2.2.12 网络设备按20%以上空余电口、30%以上空余内存要求配置，PN接口网络模块需配备有8块备用。

2.2.13 各PLC系统之间的通讯链路建立及数据交换需保持与改造前一致，保证整个网络的稳定可靠及满足生产的需要。

2.2.14 改造后的网络交换机数量及OLM数量不能少于现有的数量

3、操作站工程师站升级改造

按操作站、工程师站（两台）共30台进行配置，升级到最新系统软件。升级后系统完全适配最新上位机软件和工控软件、系统能稳定流畅运行。

技术要求

3.1 操作站硬件配置要求：Intel i7 14700处理器，CPU5.4GHZ 以上；配置独立显卡显存6G以上;含VGA、HDMI二个兼容性高清视频接口；内存：32G DDR4 3200以上，硬盘：256G固态硬盘+1T 7200转 64M缓存 接口标准：S-ATA III，两个集成千兆自适应RJ45以太网口；显示器27"TFT，分辨率1920*1080以上含VGA、HDMI二个兼容性高清视频接口；单独配置有音箱。

3.2 操作站软件配置要求：电脑系统采用正版WIN10 专业版；操作站监控采用WINCC 7.5.2;工程师站配置博图 V19版本和最新STEP 7编程软件；所有需要的工控软件具有满足使用条件的正版授权；

3.3 工程师站硬件配置要求：Intel i9 14900处理器，CPU5.4GHZ 以上；主板配套独立的24G英伟达算力卡，内存：32G DDR4 3200以上，硬盘：256G固态硬盘+1T 7200转 64M缓存 接口标准：S-ATA III，两个集成千兆自适应RJ45以太网口；显示器27"TFT，分辨率1920*1080以上，含VGA、HDMI、DVI三个兼容性高清视频接口。单独配置2个2T固态移动存储器。

3.4全区域操作站HMI项目转换升级到WINCC 7.5.2版本；升级后项目的功能布局与原先功能布局须相同，操作人员可以无缝链接；升级后的项目根据生产要求进行适当优化以满足生产需求

3.5 主控室及机房内需配置交换机柜，柜内穿线孔需采用密封封堵模块进行可靠封堵；柜内配线需入线槽，接线整齐美观。

4、二级机系统

二级机系统由业主方进行适配性升级优化，投标方需提供一级系统的地址、变量等信息，配合业主方对二级升级优化，满足升级后的控制系统及用户需求。