Q&A:

- 控制逻辑：L2系统在切换过程中保存当时这个控制区段（阀门）手动控制的瞬时煤气流量、空气流量、温度控制点的数据作为基准值，通过人为设定温度，结合温度差值绝对值来得到需求煤气流量最佳值，再通过煤气标准热值，结合检测到的煤气热值和检测到的残氧量，来计算出最佳的空燃比，通过煤气流量最佳值乘上最佳的空燃比来得到空气流量。这时候的煤气流量和空气流量再在L1系统结合瞬时差压变送器检测到的煤气流量来控制阀门的增或减，以达到需求的控制温度（人为设定温度）。

- 现时情况：根据长天结合现场操作员要求，空燃比现为全手动，只有最佳煤气值为自动控制。温度的死区为（-10,+10）之间。关于阀门控制速度的问题，现在开启自动控制幅度为0.1/s（可根据要求修改速度）。阀门控制幅度是根据温度控制的，在现场要求下加热段和均热段分别有阀门上下限值（50%-75%）（15%-50%），请问是否合适放宽一点。

- 热冷钢切换需要修改需求温度、阀门上下限以及空燃比来满足生产要求，控制至稳定时间依据控制与实际温差决定。冷钢时温度不宜太过高，以防阀门开到75%但是煤空气流量达到本阀门开度最大限制以至于无法达到控制要求流量的问题。