二棒调节阀及流量计情况：

1：下均右：煤气调节阀翻板变形卡住，无法手动（手轮），定位器、气缸是好的；

空气调节阀是好的。

2：上均右：煤气调节阀翻板变形卡住，手动不了（手轮），定位器、气缸是好的；

空气调节阀是好的。

3：上加：煤气调节阀有问题，可能翻板变形，手动不了（手轮），气缸、定位器均有问题；

空气调节阀有问题，可能翻板变形，手动不了（手轮），气缸、定位器均有问题。

上加的煤气、空气控制均采用分2段控制，原有调节阀、流量计均不适应新的管道，所以上加的调节阀和流量计均全部更换，且数量翻倍。

4：下加：煤气调节阀是好的；

空气调节阀气缸漏气，其余没有问题。

5：上均左：煤气调节阀是好的；

空气调节阀翻板是好的，气缸和定位器有问题。

6：下均左：煤气调节阀翻板变形、手动不了（手轮），定位器、气缸均有问题；

空气调节阀翻板变形，手动不了（手轮），定位器、气缸是好。

7：改变煤气种类后，煤气量有减少，量程有缩小40%，考虑变送器量程和流量计的准确度问题。

8：向军提出所有煤气流量计更换，变送器没有问题。

一高调节阀及流量计情况：

1：下均左：煤气调节阀翻板变形卡住，无法手动（手轮），定位器坏，气缸是好的；

空气调节阀翻板变形卡住，无法手动（手轮），定位器坏，气缸是好的。

2：上均左：煤气调节阀是好的；

空气调节阀是好的。

3：上加：煤气调节阀是好的；

空气调节阀翻板是好的，但开度指示坏，定位器和气缸均有问题。

上加的煤气、空气控制均采用分2段控制，原有调节阀、流量计均不适应新的管道，所以上加的调节阀和流量计均全部更换，且数量翻倍。

4：下加：煤气调节阀是好的；

空气调节阀是好的。

5：下均右：煤气调节阀是好的；

空气调节阀翻板和气缸是好的，定位器有问题。

6：上均右：煤气调节阀是好的；

空气调节阀是好的。

7：改变煤气种类后，煤气量有减少，量程有缩小40%，考虑变送器量程和流量计的准确度问题。

8：向军提出所有煤气流量计更换，变送器没有问题。

9：放散阀定位器和气缸有问题（没有在供货范围）。

三棒调节阀及流量计情况：

1：下加：空气调节阀定位器损坏，气缸或漏气。

2：其余加热段所有的阀门及流量计均无问题。

3：煤气的所有流量计量程会比原来超20~30%。考虑变送器超量程和流量计的准确度问题，是否更换。

另：上加的煤气、空气控制均采用分2段控制，原有调节阀、流量计均不适应新的管道，所以上加的调节阀和流量计均全部更换，且数量翻倍。

二高调节阀及流量计情况：

1：下均左：空气调节阀是新更换的，没有问题。

2：其余加热段所有的阀门均有问题。均有卡住情况（或存在翻板变形？），下发开度指令如70%，实际开度较小，只有30%。

3：煤气的所有流量计量程会比原来超20~30%。考虑变送器超量程和流量计的准确度问题，是否更换。

另：上加的煤气、空气控制均采用分2段控制，原有调节阀、流量计均不适应新的管道，所以上加的调节阀和流量计均全部更换，且数量翻倍。