## Sheet2
序号 | 位号 | 用 途 | 仪表名称及规范 | 数量 | 备注
1 |  | 1#~2#氧含量检测 | 直插式氧化锆氧量分析仪检测器安装高度 32850：工作温度：460℃，工作压力：：-5.7kPa.g；测量介质：烟气自带加热器烟道尺寸：9890x7100；材质：Q235B测量范围:0%~25%O2；响应时间小于 5s；探头材质（接气部分)316L；考虑粉尘磨损；自带热电偶：K 分度；探头长度：1500mm；水平安装；配线连接：M20x1.5；安装方式：法兰（含反法兰)；带 4~20mA 信号输出；±1%FS；；工作电压 220VAC | 2 | 带不锈钢位号标签
2 |  | 煤加前一氧化碳含量检测 | CO 在 线 分 析 仪 （ 原 位 激 光对穿激光式）,0~100PPM；工作温度：210℃；工作压力：-6.1KPa；测量介质：烟气 烟道尺寸 3000x2600x6 材质：Q235B4～20mA 输出；±1%FS；电源 220VAC；防护等级 IP65；线性误差：≤±1%F.S.；量程式漂移：≤±1%F.S./半年电气接口：G1/2″，带 3 路继电器输出，规格：24VDC 1A测量范围可调；CO：0~1%；安装方式：露天，带防堵及自动反吹功能法兰连接，带配对法兰预处理和仪表部分自带防爆保护箱工作环境温度：-30℃~+40℃；防爆等级：Ex dbop is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db；含吹扫单元 | 1 | 带不锈钢位号标签
3 |  | 煤加后一氧化碳含量检测 | CO 在线分析仪（原位激光对穿激光式）,0~100PPM；工作温度：140℃；工作压力：-7.5Kpa；测量介质：含硫烟气烟道尺寸 3600x4500m 材质：Q235B4～20mA 输出；±1%FS；电源 220VAC；防护等级 IP65；线性误差：≤±1%F.S.；量程式漂移：≤±1%F.S./半年电气接口：G1/2″，带 3 路继电器输出，规格：24VDC 1A测量范围可调；CO：0~1%；安装方式：露天，带防堵及自动反吹功能法兰连接，带配对法兰工作环境温度：-30℃~+40℃；防爆等级：Ex dbop is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db；含吹扫单元 | 1 | 带不锈钢位号标签
序号 | 位号 | 用 途 | 仪表名称及规范 | 数量 | 备注
4 |  | 脱硝入口CEMS 分析系统每套包含： | 系统含除尘除氨除湿预处理。 | 1 | 内部电缆厂家成套带安装材料及附件
1) |  | 温压流检测 | 温压流变送器 压力检测范围：-5~+5KPa；流速检测范围：0~40m/s；温度检测范围：0～600°C | 1
2) |  | 含尘浓度检测 | 抽取式超低粉尘仪 检测范围：0~20mg/m3 | 1
3) |  | 湿度氧检测 | 湿度仪 湿度范围：0~40% | 1
4) |  | SO2 浓度检测 | 检测范围：0~300mg/Nm3，非分散紫外原理 | 1
5) |  | NOX 浓度检测 | 检测范围：0~300mg/Nm3，非分散紫外原理 | 1
6) |  | O2 浓度检测 | 检测范围：0-25% | 1
7) |  |  | 工控单元 | 1 | 输出温、压、流、含尘 4~20mA信号
8) |  |  | 集线箱 | 1
9) |  |  | 数据采集传输仪 | 1
5 |  | 脱硫入口CEMS 分析系统；每套包含： | 系统含除尘除氨除湿预处理。 | 1 | 内部电缆厂家成套带安装材料及附件
1) |  | 温压流检测 | 温压流变送器 压力检测范围：-10~+5KPa；流速检测范围：0~40m/s；温度检测范围：0～300°C | 1
2) |  | 含尘浓度检测 | 抽取式超低粉尘仪 检测范围：0~20mg/m3 | 1
3) |  | 湿度氧检测 | 湿度仪 湿度范围：0~40% | 1
4) |  | SO2 浓度检测 | 检测范围：0~300mg/Nm3，非分散紫外原理 | 1
5) |  | NOX 浓度检测 | 检测范围：0~300mg/Nm3，非分散紫外原理 | 1
6) |  | O2 浓度检测 | 检测范围：0-25% | 1
7) |  | 工控单元 |  | 1 | 输出温、压、流、含尘 4~20mA信号
8) |  | 集线箱 |  | 1
9) |  | 数据采集传输仪 |  | 1
序号 | 位号 | 用 途 | 仪表名称及规范 | 数量 | 备注
6 |  | 烟囱 45m 平台CEMS 分析系统；每套包含： | 系统含除尘除氨除湿预处理。 | 1 | 内部电缆厂家成套带安装材料及附件
1) |  | 温压流检测 | 温压流变送器 压力检测范围：-2kPa~+2kPa；流速检测范围：0~40m/s；温度检测范围：0～200°C | 1
2) |  | 含尘浓度检测 | 抽取式超低粉尘仪 检测范围：0~10mg/m3 | 1
3) |  | 湿度氧检测 | 湿度仪 湿度范围：0~40% | 1
4) |  | SO2 浓度检测 | 检测范围：0~70mg/Nm3 | 1
5) |  | NOX 浓度检测 | 检测范围：0~60mg/Nm3 | 1
6) |  | O2 浓度检测 | 检测范围：0-25% | 1
7) |  | CO 浓度检测 | CO：0-500-1000 ppm，CO 分析仪与 CEMS 为相同品牌，采用非分散红外原理，能与 CEMS 共用一套取样、预处理系统，且数据可在 CEMS 系统中显示存储。 | 1
8) |  | 工控单元 |  | 1 | 输出温、压、流、含尘 4~20mA信号
9) |  | 集线箱 |  | 1
10) |  | 数据采集传输仪 |  | 1
11) |  |  | UPS 10KVA 60min | 0
12) |  |  | 双电源切换装置 | 0
7 |  | 脱硝出口氨逃逸检测 | 氨逃逸(原位激光对穿)；量程范围：0-7.5mg/ m3；正常值：<3ppm；烟气温度：400℃；烟气压力：-300~+300pa | 1
8 |  | 烟囱氨逃逸检测 | 氨逃逸(抽取式)；量程范围：0-5mg/ m3；正常值：3ppm；烟气温度：130℃；烟气压力：-300~+300pa | 1
9 |  | 焦炉煤气热值分析仪 | 量程，0~20000kJ/m3；可同时在线测量、显示：热值、华白、比重、煤气差压、空气差压等技术参数及历史趋势，及仪器各内部参数连续显示，方便快速检查设备运行情况，且出现故障能快速找到故障点；测量方式：燃烧法热值测量；测量精度：±1.5%；输出标准信号：4～ 20mA.DC，带隔离、报警、保护功能；彩色显示屏;数据更新 2S 以内，异常情况自动切断煤气，重新上电实现自动点火；提供标气及配方参数；响应时间：6~8 秒（当被测介质及空气的差压 稳定于给定值，开始点火计时，到测量温差显 | 1 | 附带 1 套滤芯及标气
序 | 位号 | 用 途 | 仪表名称及规范 | 数 | 备注
号 |  |  |  | 量
示值达到 50℃时停止计时）；供电电源：AC220V ±10%；自带工业用空气风机，工控机自动控制风机，自动控制煤气助燃空气量。 含预处理装置，必须能够有效去除煤气里的焦油、萘、水、尘、硫化物等杂质，以免堵塞和腐蚀管道，并用冷凝方式去除燃气中的水分等杂质，冷凝水等可以自动排出，从而保证热值仪长期稳定运行。 具备20 台以上稳定运行超过5 年可考证成功应用业绩，并提供合同业绩证明材料。
|  | 高炉煤气热值分析仪 | 量程，0~5000kJ/m3；可同时在线测量、显示：热值、华白、比重、煤气差压、空气差压等技术参数及历史趋势，及仪器各内部参数连续显示，方便快速检查设备运行情况，且出现故障能快速找到故障点；测量方式：燃烧法热值测量；测量精度：±1.5%；输出标准信号：4～ 20mA.DC，带隔离、报警、保护功能；彩色显示屏，数据更新 2S 以内；异常情况自动切断煤气 ，重新上电实现自动点火；提供标气及配方参数；响应时间：6~8 秒（当被测介质及空气的差压稳定于给定值，开始点火计时，到测量温差显示值达到 50℃时停止计时）；供电电源： AC220V±10%；自带工业用空气风机，工控机自动控制风机，自动控制煤气助燃空气量。 含预处理装置，必须能够有效去除煤气里的焦油、萘、水、尘、硫化物等杂质，以免堵塞和腐蚀管道，并用冷凝方式去除燃气中的水分等杂质，冷凝水等可以自动排出，从而保证热值仪长期稳定运行。 预处理前需要有水洗过滤器，以便除去高炉煤气中的氯化铵及灰尘。水洗过滤器需满足在线循环，具备自动排水功能。 具备20 台以上稳定运行超过5 年可考证成功应用业绩，并提供合同业绩证明材料。 | 1 | 附带 1 套滤芯及标气
10

## Sheet1
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 用途/安装点 | 规格型号/型式 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌/同等 | 制造商/报价品牌 | 含供货范围 | 质保期 | 备注 | 询价单价(含税) | 税率 | 合价(含税)
1 | 分析仪表 | 直插式氧化锆氧量分析仪检测器 | 锅炉本体烟道左右两侧氧含量检测 | 直插式氧化锆 | 量程0~25%O2；响应<5s；探头316L；探头长度1500mm；4~20mA；220VAC；带加热器、热电偶、反法兰 | 套 | 2 | ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+安装附件+配对法兰/反法兰+位号标签 | 12个月 |  |  | 13%
2 |  | CO在线分析仪（煤加前） | 煤加前一氧化碳含量检测 | 原位激光对穿式/TDLAS | 量程0~100ppm（并要求可调至CO:0~1%）；±1%FS；自动反吹；3路继电器；防爆；IP65/IP66；220VAC/24VDC | 套 | 1 | NEO/ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+吹扫单元+防爆保护箱+配对法兰+反吹附件 | 12个月 | 量程建议澄清 |  | 13%
3 |  | CO在线分析仪（煤加后） | 煤加后一氧化碳含量检测 | 原位激光对穿式/TDLAS | 量程0~100ppm（并要求可调至CO:0~1%）；±1%FS；自动反吹；3路继电器；防爆；IP65/IP66；220VAC/24VDC | 套 | 1 | NEO/ABB/西门子/仕富梅/梅特勒托利多 |  | 主机+吹扫单元+配对法兰+反吹附件 | 12个月 | 量程建议澄清 |  | 13%
4 | CEMS系统 | 脱硝入口CEMS分析系统 | 脱硝入口烟气连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2；除尘/除氨/除湿预处理；数据采集传输 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/内部电缆/安装附件 | 12个月 |  |  | 13%
5 |  | 脱硫入口CEMS分析系统 | 脱硫入口烟气连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2；除尘/除氨/除湿预处理；数据采集传输 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/内部电缆/安装附件 | 12个月 |  |  | 13%
6 |  | 烟囱45m平台CEMS分析系统（含CO） | 烟囱排口连续监测 | 抽取式CEMS | 含温压流、粉尘、湿度、SO2、NOx、O2、CO；CO需与CEMS同品牌，共用取样预处理系统；满足HJ75/HJ76 | 套 | 1 | 中节能天融/美国热电/广州怡文 |  | 整套供货，含工控单元/集线箱/数据传输/环保上传接口/安装附件 | 12个月 | UPS/双电源是否供货需确认 |  | 13%
7 | 分析仪表 | 氨逃逸在线分析仪（脱硝出口） | 脱硝出口氨逃逸检测 | 原位激光对穿式 | 量程0~7.5mg/m3；精度≤±1%；响应<60s；4~20mA；24VDC；吹扫气0.3~0.8MPa | 套 | 1 | NEO/西门子/ABB/中科天融 |  | 主机+探头+系统控制+数据采集+吹扫附件 | 12个月 |  |  | 13%
8 |  | 氨逃逸在线分析仪（烟囱） | 烟囱氨逃逸检测 | 抽取式 | 量程0~5mg/m3；精度≤±1%；响应<60s；4~20mA；24VDC；具备在线标定功能 | 套 | 1 | NEO/西门子/ABB/中科天融 |  | 主机+取样预处理+控制单元+吹扫附件 | 12个月 | 安装方式建议再确认 |  | 13%
9 | 热值分析 | 焦炉煤气热值分析仪 | 焦炉煤气热值在线分析 | 燃烧法 | 量程0~20000kJ/m3；精度±1.5%；4~20mA；更新≤2s；自动点火；带预处理；含1套滤芯及标气 | 套 | 1 | 西门子/ABB/上海中冶横天/德国尤尼 |  | 主机+预处理+风机+标气+滤芯+安装附件 | 12个月 |  |  | 13%
10 |  | 高炉煤气热值分析仪 | 高炉煤气热值在线分析 | 燃烧法 | 量程0~5000kJ/m3；精度±1.5%；4~20mA；更新≤2s；自动点火；带预处理；预处理前设水洗过滤器；含1套滤芯及标气 | 套 | 1 | 西门子/ABB/上海中冶横天/德国尤尼 |  | 主机+预处理+水洗过滤器+风机+标气+滤芯+安装附件 | 12个月 |  |  | 13%