本次现场共检查阀门36套，其中28套经检修后恢复正常运行，剩余8套存在严重故障，建议进行整体更换采购。二棒线3套；二高线5套；一高线全部正常使用。

二棒（3套）：

均热段下均左与下均右煤气均有问题，

下均左煤气阀：阀门卡滞严重，执行机构气缸无法拆卸，手动操作机构损坏，导致定位装置状态无法进一步确认。

下均右煤气阀：阀门存在卡滞现象，可进行手动操作，但气动执行功能失效。

上加空气阀：执行机构气缸存在内泄漏现象，密封性能失效，定位器状态无法确认。

二高（5套）：

下加空气阀：整体运行异常，已完成现场尺寸测量，建议进一步评估更换方案。

上加煤气阀：阀门卡死，手轮紧固机构正常，初步判断执行机构或阀体内部存在故障，气缸定位器是好的（未确定）

下均右煤气阀门卡，定位器坏

下加煤气：阀门卡，定位器无法接收控制信号，判定为故障设备，需更换。。

上均右煤气：阀门卡死，手轮操作机构损坏，已失去功能。

针对控制方式（两段控制或三段控制）的选择，苏总已提出技术疑问，需由项目决策层进一步明确方案。

询问现场关于电动阀可不可以安装的问题，现场回复由于现场无法长期提供220V电源接入条件，电动阀方案暂不具备实施条件。

流量计压力变送器所有铭牌参数已经记录并入表，并已记录HMI对应的位置和位号。

流量计经询问现场，现场流量计存在超量程使用情况（现场反馈流量计当时选小了），但目前对生产运行无明显影响，暂不建议更换。

为确保全面，已向现场管理询问可否提供流量计算书，现场回复：原流量计算书资料已遗失，并表示若需更换流量计，建议由厂家现场测量工艺参数并重新核算选型，并量取流量计制造需求值，并表示如果对方不服务可以考虑换厂家（若原厂家无法提供现场服务支持，建议评估更换供应商的可行性。）。

L2二级系统情况核实：一高控制室空间较为紧凑，经询问詹工，说开会决定挂箱子置放服务器。经现场核实，需通过调整空调设备位置以腾出控制员工作台安装空间。服务器拟采用挂箱方式安装。

二高室，二高控制室空间较为充足，经勘察具备现有木桌可用于控制员工作台（监视器）布置，同时现场有个报警器的铁箱子可用于服务器安装。

并经与刘总沟通，已经在仓库找到闲置的控制员台，初步判定可以放在一高（或者一高放木桌子，二高放控制员台），接线需要现场装机完成在做另外考虑。

结论与建议：

- 故障阀门中8套需更换，其余建议继续跟踪运行状态

- 控制方案需尽快明确（两段/三段）

- 流量计仪表暂不更换，但建议纳入后续技改计划